附件二：

蚌埠学院2026年消防设施维保项目服务参数

1、火灾自动报警系统：

（1）每月对火灾报警系统进行检查和试验。

（2）每月对消防系统联动设备进行检查和试验。

（3） 对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。

（4）对火灾自动报警系统的故障进行维修。

（5）对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源及消防主机接地线路进行的检查及故障维修。

2、消火栓系统：

（1）每月对消防泵进行启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验，发现问题及时报修。

（2）每月对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态，发现问题及时报修。

（3）每月对消火栓进行检查，发现问题及时处理。

（4）每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验，发现问题及时报修。

（5）每月对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查，发现问题及时报修。

（6）每季度对水泵接合器的接口及附件进行检查，发现问题及时报修。

（7）每季度对重点部位的消火栓进行出水检查，并对非重点部位消火栓的出水情况进行抽查，发现问题及时报修。

（8）每月对校内所有灭火器进行检查，发现需要更换的及时汇报。

3、自动喷水灭火系统：

（1）每月对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种阀门处于工作状态，发现问题及时报修。

（2）每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次，发现问题及时报修。

（3）每月对电磁阀作启动试验一次，动作失常时及时报修。

（4）每月对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，及时清除喷头上的异物。

（5）每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验，验证湿式报警阀的供水能力，发现问题及时报修。

（6）每季度利用末端试水装置对水流指示器进行试验，发现问题及时报修。

（7）每季度对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护。

（8）每月对消防水池、消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消防气压给水设备的压力进行检查，发现问题及时处理。

4、气体灭火系统：

（1）每月检查气体灭火系统及附件，包括灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄放装置、选择阀、阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等，确保全部系统组件无碰撞变形及其他机械性损伤，表面无锈蚀，保护涂层完好，铭牌和标志牌清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志完整。预制灭火系统的设备状态和运行状况正常，发现问题及时处理。

（2）每季度对气体灭火系统进行1次全面检查，发现问题及时报修。

（3）对所有防护区进行1次模拟启动试验，发现问题及时报修。

5、自动跟踪定位射流灭火系统：

（1）每月模拟消防水泵自动控制的条件启动消防水泵运转一次，发现问题及时报修并记录巡检情况。

（2）每月对消防水泵启动运转情况、气压稳压装置工作状态、灭火装置、控制装置、探测装置、模拟末端试水装置等主要组件的工作状态进行检查，发现问题及时处理。

6、防火分区：

（1）每月检查木质防火门、防火卷帘门、电动防火门等功能的完好情况，发现问题及时报修。

（2）每季度启停防火卷帘门、电动防火门试验一次，确保其性能完好，发现问题及时报修。

7、防排烟系统：

（1）每半年对送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等进行一次全面检查以确保处于正常完好状态，发现问题及时报修。

（2）每半年对消防控制系统、空调通风系统、电动防火阀进行一次测试，检查其性能，发现问题及时报修。

8、应急照明疏散指示：

（1）每月检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态，发现问题及时报修。

（2）每月试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作，发现问题及时报修。